**СХЕМА**

**ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ**

**Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения**

**Писцовского сельского поселения**

**Комсомольского муниципального района**

**на перспективу до 2026 года**

(актуализация по состоянию на 2022 год)

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение»

Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Стариков М.М./

Красноярск, 2022

Оглавление

[ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9](#_Toc104464235)

[ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 11](#_Toc104464236)

[1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 11](#_Toc104464237)

[1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны 11](#_Toc104464238)

[1.1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения 11](#_Toc104464239)

[1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения 13](#_Toc104464240)

[1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения 14](#_Toc104464241)

[1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений 14](#_Toc104464242)

[1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды 16](#_Toc104464243)

[1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) 18](#_Toc104464244)

[1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям 18](#_Toc104464245)

[1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 20](#_Toc104464246)

[1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы 20](#_Toc104464247)

[1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов 21](#_Toc104464248)

[1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) 21](#_Toc104464249)

[1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 22](#_Toc104464250)

[1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 22](#_Toc104464251)

[1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов 22](#_Toc104464252)

[1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 24](#_Toc104464253)

[1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке 24](#_Toc104464254)

[1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 25](#_Toc104464255)

[1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.) 28](#_Toc104464256)

[1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг 31](#_Toc104464257)

[1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 32](#_Toc104464258)

[1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа 35](#_Toc104464259)

[1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки 35](#_Toc104464260)

[1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы 38](#_Toc104464261)

[1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 38](#_Toc104464262)

[1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой и технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 39](#_Toc104464263)

[1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горечей, питьевой и технической воды абонентами 40](#_Toc104464264)

[1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 40](#_Toc104464265)

[1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой и технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой и технической воды по группам абонентов) 41](#_Toc104464266)

[1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды и величины потерь горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 41](#_Toc104464267)

[1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации 45](#_Toc104464268)

[1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 46](#_Toc104464269)

[1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам 46](#_Toc104464270)

[1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения 46](#_Toc104464271)

[1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 47](#_Toc104464272)

[1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 47](#_Toc104464273)

[1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 48](#_Toc104464274)

[1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование 49](#_Toc104464275)

[1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен 49](#_Toc104464276)

[1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 49](#_Toc104464277)

[1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 49](#_Toc104464278)

[1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 51](#_Toc104464279)

[1.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 51](#_Toc104464280)

[1.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) 51](#_Toc104464281)

[1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 52](#_Toc104464282)

[1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 52](#_Toc104464283)

[1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования 53](#_Toc104464284)

[1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 55](#_Toc104464285)

[1.7.1. Показатели качества воды 59](#_Toc104464286)

[1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 60](#_Toc104464287)

[1.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) 61](#_Toc104464288)

[1.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства 62](#_Toc104464289)

[1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕЗХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 63](#_Toc104464290)

[ГЛАВА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ 64](#_Toc104464291)

[2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 64](#_Toc104464292)

[2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны 64](#_Toc104464293)

[2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами 66](#_Toc104464294)

[2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения 68](#_Toc104464295)

[2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения. 68](#_Toc104464296)

[2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения 69](#_Toc104464297)

[2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости 70](#_Toc104464298)

[2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду 71](#_Toc104464299)

[2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения 71](#_Toc104464300)

[2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа 72](#_Toc104464301)

[2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод 73](#_Toc104464302)

[2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 74](#_Toc104464303)

[2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 74](#_Toc104464304)

[2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения 74](#_Toc104464305)

[2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 75](#_Toc104464306)

[2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей 75](#_Toc104464307)

[2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов 75](#_Toc104464308)

[2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД 77](#_Toc104464309)

[2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения 77](#_Toc104464310)

[2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) 78](#_Toc104464311)

[2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам 78](#_Toc104464312)

[2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения 80](#_Toc104464313)

[2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 80](#_Toc104464314)

[2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 81](#_Toc104464315)

[2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения 81](#_Toc104464316)

[2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий. 81](#_Toc104464317)

[2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения 82](#_Toc104464318)

[2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 82](#_Toc104464319)

[2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение 82](#_Toc104464320)

[2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование 82](#_Toc104464321)

[2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения 82](#_Toc104464322)

[2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения 84](#_Toc104464323)

[2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 85](#_Toc104464324)

[2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 85](#_Toc104464325)

[2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод 85](#_Toc104464326)

[2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 86](#_Toc104464327)

[2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 88](#_Toc104464328)

[2.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 88](#_Toc104464329)

[2.7.2. Показатели очистки сточных вод 89](#_Toc104464330)

[2.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод 90](#_Toc104464331)

[2.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства 90](#_Toc104464332)

[2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 91](#_Toc104464333)

[НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА 92](#_Toc104464334)

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде, совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом, рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС и КОСК, насосных станций, а также, трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства муниципального образования принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения, в целом.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения до 2026 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

Объем и состав проекта соответствует «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782. При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основании:

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 [«О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»);](consultantplus://offline/ref=3E8CF4B1EA7638FBB6C3E0FF23B8634152561D59DC6A753121716A57D5DF19DD1E7D2D972ED62938f3d1C)

ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84\* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1);

СНиП 2.04.01-85\* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003.Дата редакции: 01.01.2003);

ТСН 40-13-2001 СО Системы водоотведения территорий малоэтажного жилищного строительства и садоводческих объединений граждан, 2002 г.;

Технического задания на разработку схем водоснабжения муниципального образования.

# ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения — это комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, предназначенных для забора, очистки, и транспортировки потребителям воды заданного качества в требуемых количествах и под необходимым напором. При этом централизованная система водоснабжения является основой надежного и устойчивого водообеспечения потребителей.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника расположения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Таким образом, территорию Писцовского сельского поселения можно условно разделить на 1 эксплуатационную зону:

**Таблица 1.1.1.1 - Организации участвующие в структуре водоснабжения МО**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Вид деятельности | Населенный пункт |
| 1 | МП ЖКХ | - Забор воды со скважин - Транспортировка ХВС | с. Писцово с. Седельницы д. Путилова Гора с. Маршово д. Яново д. Михеево д. Цыпышево |

1.1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В муниципальном образовании Писцовское сельское поселение населенные пункты, не охваченные централизованным водоснабжением, представлены в таблице ниже.

**Таблица 1.1.2.1 - Структура централизованного водоснабжения МО**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Численность населённого пункта | Кол-во жителей, чел. | | | |
| без централизованного водоснабжения | | с централизованным водоснабжением | |
| ХВС | ГВС | ХВС | ГВС |
| 1 | с. Писцово | 3748 | 2173 | 3748 | 1575 | 0 |
| 2 | с. Седельницы | 307 | 103 | 307 | 204 | 0 |
| 3 | д. Путилова Гора | 53 | 17 | 53 | 36 | 0 |
| 4 | с. Маршово | 10 | 2 | 10 | 8 | 0 |
| 5 | д. Яново | 34 | 22 | 34 | 12 | 0 |
| 6 | д. Цыпышево | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 7 | д. Анисимцево | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | с. Афанасьево | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 9 | д. Бразино | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | д. Бутово | 271 | 271 | 271 | 0 | 0 |
| 11 | д. Высоково | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 12 | с. Дмитриевское | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 |
| 13 | д. Заречье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | д. Ивачево | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | д. Кабаново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | д. Кожевниково | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 17 | д. Куличиха | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | д. Логиново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | д. Лыково | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | д. Михеево | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 |
| 21 | д. Никулино | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 22 | д. Петряево | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | д. Подболотье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | д. Припеково | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 25 | д. Селезенево | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 26 | с. Сорохта | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 27 | д. Сотницы | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 28 | д. Степашево | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 29 | с. Строевая Гора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | с. Филиппково | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 31 | д. Чириково | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 32 | д. Чудь | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 33 | д. Шатры | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 |
| 34 | д. Юрцыно | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 |
| **Итого по МО** | | 5167 | 3332 | 5167 | 1835 | 0 |

Из таблицы 1.1.2.1 можно сделать вывод о том, что в МО водоснабжением не обеспеченно:

- ХВС 65 % населения

- ГВС 100 % населения.

Водоснабжение потребителей нецентрализованной части МО обеспечивается за счет эксплуатации индивидуальных скважин и колодцев.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения – это часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В муниципальном образовании Писцовское сельское поселение существуют 6 технологических зон холодного и 0 горячего водоснабжения, которые представлены в таблице ниже:

**Таблица 1.1.3.1 - Технологические зоны водоснабжения МО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Организация обслуживающая сети | Тип водоснабжения | Источник | Водоснабжение населенного пункта |
| 1 | МП ЖКХ | ХВС | - Арт.скв № 2/27929 с. Писцово - Арт.скв. № 4/- с. Писцово | с. Писцово |
| - Арт.скв.№ 1/- с. Маршово | с. Маршово |
| - Арт.скв.№ 1/- д. Путилова Гора | д. Путилова Гора |
| - Арт.скв.№ 1/- д. Яново | д. Яново |
| - Арт.скв.№ 1/4 с. Седельницы | с. Седельницы |

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение в Писцовское сельское поселение осуществляется водозаборными скважинами из подземных источников. Вода используется для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населения. Хозяйственно-питьевое водоснабжение Писцовское сельское поселение обеспечивается за счет подземных вод. Общее количество водозаборных сооружений и их технологические параметры представлены в таблице 1.1.4.1.1.

**Таблица 1.1.4.1.1 - Технологические параметры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование водозаборного сооружения | Адрес | | Водонапорная башня - объем, м3 | Глубина скважины, м | Оборудование | | | |
| населенный пункт | улица | марка | часы работы ч/сут. | производительность, м3/ч | напор, м |
| 1 | Арт.скв № 2/27929 с. Писцово | с. Писцово | ул. Социалистическая, д.1е | - | 50,0000 | ЭЦВ-6-16-80 | 24,0000 | 6,5000 | 80,0000 |
| 2 | Арт.скв. № 4/- с. Писцово | с. Писцово | ул. Комсомольская, д.45а | - | 160,0000 | ЭЦВ-6-10-80 | 24,0000 | 5,5000 | 80,0000 |
| 3 | Арт.скв.№ 1/- с. Маршово | с. Маршово | - | 15,0000 | 46,3000 | ЭЦВ-5-7-72 | 0,6000 | 6,5000 | 72,0000 |
| 4 | Арт.скв.№ 1/- д. Путилова Гора | д. Путилова Гора | - | 15,0000 | 45,0000 | Belamos TF 80 | 1,0000 | 5,0000 | 80,0000 |
| 5 | Арт.скв.№ 1/- д. Яново | д. Яново | - | 15,0000 | 52,0000 | ЭЦВ-6-10-110 | 0,6000 | 10,0000 | 110,0000 |
| 6 | Арт.скв.№ 1/4 с. Седельницы | с. Седельницы | ул. Центральная, д.68а | 15,0000 | 150,0000 | ЭЦВ-6-10-110 | 24,0000 | 10,0000 | 110,0000 |

1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Вода, подаваемая в водопроводную сеть, должна соответствовать СанПиН 2.1.4.3684-21» Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 2.1.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды». Необходимость обеззараживания подземных вод определяется органами санитарно-эпидемиологической службы.

Сооружения водоочистки и водоподготовки для подачи воды в сеть на территории муниципального образования отсутствуют.

В таблице ниже представлены результаты лабораторных санитарно-гигиенических исследований централизованного водоснабжения муниципального образования Писцовское сельское поселение.

**Таблица 1.1.4.2.1 - Сводная по результатам обследования качества воды**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование водозаборного сооружения | Пробы | | | | | |
| При подъеме | | В сеть после водоподготовки (при наличии) | | На разделе границ из сети потребителю | |
| всего проб за 2021 г | не соответствует норме (указать какой показатель) | всего проб за 2021 г | не соответствует норме (указать какой показатель) | всего проб за 2021 г | не соответствует норме (указать какой показатель) |
| МП ЖКХ | | | | | | | |
| с. Писцово | | | | | | | |
| 1 | Арт.скв № 2/27929 с. Писцово | 1 | железо, цветность | - | - | 24 | железо, цветность |
| 2 | Арт.скв. № 4/- с. Писцово | 1 | железо, цветность |
| с. Маршово | | | | | | | |
| 1 | Арт.скв.№ 1/- с. Маршово | 1 | железо, цветность | - | - | 12 | железо, цветность |
| д. Путилова Гора | | | | | | | |
| 1 | Арт.скв.№ 1/- д. Путилова Гора | 1 | - | - | - | 12 | - |
| д. Яново | | | | | | | |
| 1 | Арт.скв.№ 1/- д. Яново | 1 | железо, цветность | - | - | 12 | железо, цветность |
| с. Седельницы | | | | | | | |
| 1 | Арт.скв.№ 1/4 с. Седельницы | 1 | железо, цветность | - | - | 12 | железо, цветность |

1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории Писцовское сельское поселение водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ различной производительности.

Оценка энергоэффективности системы водоснабжения, выраженная в удельных энергозатратах на куб. м поднимаемой воды (нормативный показатель 0,5 кВтч/м3).

**Таблица 1.1.4.3.1 - Оценка энергоэффективности системы водоснабжения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Источник | Объем поднятой воды в 2021 г, тыс. м3/год | Объем потребленной электроэнергии, тыс.кВт\*час | Энергоэффективность, кВтч/м3 |
| с. Писцово | Арт.скв № 2/27929 с. Писцово | 65,9910 | 25,815 | - |
| Арт.скв. № 4/- с. Писцово | 47,3020 | 16,579 | - |
| с. Седельницы | Арт.скв.№ 1/4 с. Седельницы | 32,4900 | 13,5000 | 0,4155 |
| д. Путилова Гора | Арт.скв.№ 1/- д. Путилова Гора | 3,2140 | 7,0000 | 2,1780 |
| с. Маршово | Арт.скв.№ 1/- с. Маршово | 0,4930 | 4,5000 | 9,1278 |
| д. Яново | Арт.скв.№ 1/- д. Яново | 1,2680 | 5,5000 | 4,3375 |

Как видно из таблицы энергоэффективности системы водоснабжения, в большинстве случаев, нельзя считать энергоэффективными.

1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Протяженность водопроводных сетей холодного водоснабжения Писцовское сельское поселение составляет 13,12 км., материалы использованные в конструктивных элементах водопровода: сталь 3, чугун.

Характеристика водопроводной сети системы водоснабжения, находящейся в хозяйственном ведение МП ЖКХ представлена в таблице ниже.

**Таблица 1.1.4.4.1 - Характеристика водопроводной сети системы водоснабжения МП ЖКХ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм | Длина участков сети, км | | Год ввода в эксплуатацию/ реконструкция | Материал труб |
| надземная | подземная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Сети холодного водоснабжения** | | | | | | |
| 1 | с. Писцово, ул.Мичурина | 150,0000 | 0,0000 | 1,8000 | 1985 | сталь 3 |
| 2 | с. Писцово ул.Социалистич. | 150,0000 | 0,0000 | 1,9000 | 1985 | сталь 3 |
| 3 | с. Писцово ул.Ярославская | 100,0000 | 0,0000 | 1,2000 | 1985 | чугун |
| 4 | с. Писцово ул. Комсомольская | 100,0000 | 0,0000 | 1,2000 | 1985 | чугун |
| 5 | с. Писцово ул.Молодежная | 100,0000 | 0,0000 | 1,3000 | 1985 | чугун |
| 6 | с.Маршово | 76,0000 | 0,0000 | 0,2100 | 1968 | чугун |
| 7 | с.Путилова Гора | 100,0000 | 0,0000 | 0,6000 | 1969 | чугун |
| 8 | д.Яново | 76,0000 | 0,0000 | 0,2100 | 1969 | чугун |
| 9 | с. Седельницы, ул.Зеленая | 100,0000 | 0,0000 | 1,8000 | 1972 | Чугун |
| 10 | с. Седельницы ул.Новая | 100,0000 | 0,0000 | 1,8000 | 1972 | чугун |
| 11 | С.Седельницы ул.Центральная | 100,0000 | 0,0000 | 1,1000 | 1975 | чугун |
| ИТОГО | | | 0,0000 | 13,1200 |  |  |

Отдельные участки сетей холодного водоснабжения нуждаются в замене, в связи с износом.

Степень износа водопроводных сетей составляет 65%.

1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Проблемы эксплуатации системы водоснабжения с позиции основных показателей работы системы коммунальной инфраструктуры отражены в таблице ниже:

**Таблица 1.1.4.5.1 – Проблемы системы с точки зрения основных показателей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Описание |
| 1 | Надежность | Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%. Высокая степень физического износа насосного оборудования. |
| 2 | Эффективность | Низкая обеспеченность потребителей приборами учета потребления воды. Высокий уровень потерь воды при транспортировке. Высокое потребление электроэнергии при транспортировке воды. |
| 3 | Качество | Качество воды подземных водоисточников не соответствуют СанПиН. |

Основными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий являются повышение качества, надежности, эффективности работы системы, а также обеспечение доступности услуги для потребителей в части подключения объектов нового строительства.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения:

* повышение надежности системы водоснабжения;
* снижение фактических потерь воды;
* снижение потребления электрической энергии;
* увеличение ресурсов работы насосов;
* увеличение срока службы водопроводных сетей за счет исключения гидравлических ударов;
* расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствуют.

1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения на территории МО Писцовское сельское поселение отсутствует.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Писцовское сельское поселение не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, таким образом, отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Согласно данным, предоставленным заказчиком, право собственности на объекты водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) принадлежит администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области.

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основной задачей развития Писцовское сельское поселение является бесперебойное обеспечение всего населения качественным централизованным водоснабжением. Для решения данной задачи необходимы следующие направления развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования:

* обеспечение централизованным водоснабжением перспективных объектов капитального строительства;
* снижение потерь воды при транспортировке;
* привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;
* обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения;
* реконструкция и модернизация водопроводной сети в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

I сценарий «Высокий вариант прогноза численности населения».

При этом сценарии ожидаемое увеличение численности населения связано с естественным ростом населения. I сценарий прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также увеличится.

II сценарий «Консервативный вариант прогноза численности населения».

При этом сценарии учитывается общее сокращение рабочих мест в МО из-за спада объемов производства, темпы снижения численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы. Сценарий II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

III сценарий «Промежуточный вариант прогноза численности населения».

При этом сценарии ожидание увеличения водопотребления не планируется. Сценарий III прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

В муниципальном образовании Писцовское сельское поселение предполагается III сценарий развития поселения, исходя из отсутствия прироста численности проживающего населения.

Планируемый прирост, снос объектов отсутствует.

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Объемы водопотребления муниципального образования Писцовское сельское поселение основан на данных предоставленных РСО и приведены в таблице 1.3.1.1.

**Таблица 1.3.1.1 - Общий баланс водоснабжения муниципального образования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. изм. | 2021 год | | |
| ХВС | ГВС | Тех-ой |
| с. Писцово | Поднято воды | тыс.м3/год | 113,2930 | - | 0,0000 |
| Собственные нужды | тыс.м3/год | 5,6600 | - | 0,0000 |
| Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 107,6330 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в сети | тыс.м3/год | 53,3000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 54,3330 | 0,0000 | 0,0000 |
| с. Седельницы | Поднято воды | тыс.м3/год | 32,4900 | - | 0,0000 |
| Собственные нужды | тыс.м3/год | 1,6000 | - | 0,0000 |
| Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 30,8900 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в сети | тыс.м3/год | 15,9640 | 0,0000 | 0,0000 |
| Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 14,9260 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Путилова Гора | Поднято воды | тыс.м3/год | 3,2140 | - | 0,0000 |
| Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,0150 | - | 0,0000 |
| Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 3,0640 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в сети | тыс.м3/год | 1,5000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 1,5640 | 0,0000 | 0,0000 |
| с. Маршово | Поднято воды | тыс.м3/год | 0,4930 | - | 0,0000 |
| Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,0250 | - | 0,0000 |
| Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 0,4680 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в сети | тыс.м3/год | 0,0460 | 0,0000 | 0,0000 |
| Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 0,4220 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Яново | Поднято воды | тыс.м3/год | 1,2680 | - | 0,0000 |
| Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,0510 | - | 0,0000 |
| Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 1,2170 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в сети | тыс.м3/год | 0,2400 | 0,0000 | 0,0000 |
| Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 0,9770 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по Писцовское сельское поселение | Поднято воды | тыс.м3/год | 150,7580 | - | 0,0000 |
| Собственные нужды | тыс.м3/год | 7,3510 | - | 0,0000 |
| Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 143,2720 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в сети | тыс.м3/год | 71,0500 | 0,0000 | 0,0000 |
| Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 72,2220 | 0,0000 | 0,0000 |

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В муниципальном образование Писцовское сельское поселение существуют 6 технологических зон холодного водоснабжения, которые представлены в таблице ниже:

**Таблица 1.3.2.1 - Территориальный баланс водоснабжения муниципального образования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Наименование РСО | Наименование | Ед. изм. | 2021 год | | |
| ХВС | ГВС | Тех-ой |
| с. Писцово | МП ЖКХ | Поднято воды | тыс.м3/год | 113,2930 | - | 0,0000 |
| Собственные нужды | тыс.м3/год | 5,6600 | - | 0,0000 |
| Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 107,6330 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в сети | тыс.м3/год | 53,3000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 54,3330 | 0,0000 | 0,0000 |
| с. Седельницы | МП ЖКХ | Поднято воды | тыс.м3/год | 32,4900 | - | 0,0000 |
| Собственные нужды | тыс.м3/год | 1,6000 | - | 0,0000 |
| Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 30,8900 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в сети | тыс.м3/год | 15,9640 | 0,0000 | 0,0000 |
| Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 14,9260 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Путилова Гора | МП ЖКХ | Поднято воды | тыс.м3/год | 3,2140 | - | 0,0000 |
| Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,0150 | - | 0,0000 |
| Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 3,0640 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в сети | тыс.м3/год | 1,5000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 1,5640 | 0,0000 | 0,0000 |
| с. Маршово | МП ЖКХ | Поднято воды | тыс.м3/год | 0,4930 | - | 0,0000 |
| Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,0250 | - | 0,0000 |
| Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 0,4680 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в сети | тыс.м3/год | 0,0460 | 0,0000 | 0,0000 |
| Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 0,4220 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Яново | МП ЖКХ | Поднято воды | тыс.м3/год | 1,2680 | - | 0,0000 |
| Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,0510 | - | 0,0000 |
| Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 1,2170 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в сети | тыс.м3/год | 0,2400 | 0,0000 | 0,0000 |
| Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 0,9770 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по Писцовское сельское поселение | МП ЖКХ | Поднято воды | тыс.м3/год | 150,7580 | - | 0,0000 |
| Собственные нужды | тыс.м3/год | 7,3510 | - | 0,0000 |
| Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 143,2720 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в сети | тыс.м3/год | 71,0500 | 0,0000 | 0,0000 |
| Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 72,2220 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | Поднято воды | тыс.м3/год | 150,7580 | - | 0,0000 |
| Собственные нужды | тыс.м3/год | 7,3510 | - | 0,0000 |
| Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 143,2720 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в сети | тыс.м3/год | 71,0500 | 0,0000 | 0,0000 |
| Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 72,2220 | 0,0000 | 0,0000 |

**Таблица 1.3.2.2 - Баланс по технологическим зонам водоснабжения муниципального образования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование технологической зоны | Наименование | Ед. изм. | 2021 год | | |
| ХВС | ГВС | Тех-ой |
| **с. Писцово** | | | | | |
| МП ЖКХ | | | | | |
| Арт.скв № 2/27929 с. Писцово | Поднято воды | тыс.м3/год | 65,991 | - | 0,000 |
| Собственные нужды | тыс.м3/год | 3,300 | - | 0,000 |
| Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 62,691 | - | 0,000 |
| Потери в сети | тыс.м3/год | 31,300 | - | 0,000 |
| Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 31,391 | - | 0,000 |
| Max суточное потребление | м3/сут | 84,090 | - | 0,000 |
| Арт.скв. № 4/- с. Писцово | Поднято воды | тыс.м3/год | 47,302 | - | 0,000 |
| Собственные нужды | тыс.м3/год | 2,360 | - | 0,000 |
| Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 44,942 | - | 0,000 |
| Потери в сети | тыс.м3/год | 22,000 | - | 0,000 |
| Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 22,942 | - | 0,000 |
| Max суточное потребление | м3/сут | 62,820 | - | 0,000 |
| **с. Седельницы** | | | | | |
| МП ЖКХ | | | | | |
| Арт.скв.№ 1/4 с. Седельницы | Поднято воды | тыс.м3/год | 32,490 | - | 0,000 |
| Собственные нужды | тыс.м3/год | 1,600 | - | 0,000 |
| Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 30,890 | - | 0,000 |
| Потери в сети | тыс.м3/год | 15,964 | - | 0,000 |
| Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 14,926 | - | 0,000 |
| Max суточное потребление | м3/сут | 40,870 | - | 0,000 |
| **д. Путилова Гора** | | | | | |
| МП ЖКХ | | | | | |
| Арт.скв.№ 1/- д. Путилова Гора | Поднято воды | тыс.м3/год | 3,214 | - | 0,000 |
| Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,015 | - | 0,000 |
| Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 3,064 | - | 0,000 |
| Потери в сети | тыс.м3/год | 1,500 | - | 0,000 |
| Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 1,564 | - | 0,000 |
| Max суточное потребление | м3/сут | 4,280 | - | 0,000 |
| **с. Маршово** | | | | | |
| МП ЖКХ | | | | | |
| Арт.скв.№ 1/- с. Маршово | Поднято воды | тыс.м3/год | 0,493 | - | 0,000 |
| Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,025 | - | 0,000 |
| Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 0,468 | - | 0,000 |
| Потери в сети | тыс.м3/год | 0,046 | - | 0,000 |
| Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 0,422 | - | 0,000 |
| Max суточное потребление | м3/сут | 1,150 | - | 0,000 |
| **д. Яново** | | | | | |
| МП ЖКХ | | | | | |
| Арт.скв.№ 1/- д. Яново | Поднято воды | тыс.м3/год | 1,268 | - | 0,000 |
| Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,051 | - | 0,000 |
| Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 1,217 | - | 0,000 |
| Потери в сети | тыс.м3/год | 0,240 | - | 0,000 |
| Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 0,977 | - | 0,000 |
| Max суточное потребление | м3/сут | 2,670 | - | 0,000 |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс водопотребления по группам абонентов муниципального образования представлен на таблице ниже:

**Таблица 1.3.3.1 - Структурный баланс водоснабжения муниципального образования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | 2021 год | | |
| ХВС | ГВС | Тех-ой |
| с. Писцово | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 44,333 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет | тыс.м3/год | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 9,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | тыс.м3/год | 54,333 | 0,000 | 0,000 |
| с. Седельницы | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 14,640 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет | тыс.м3/год | 0,246 | 0,000 | 0,000 |
| Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,040 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | тыс.м3/год | 14,926 | 0,000 | 0,000 |
| д. Путилова Гора | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 1,564 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | тыс.м3/год | 1,564 | 0,000 | 0,000 |
| с. Маршово | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 0,422 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | тыс.м3/год | 0,422 | 0,000 | 0,000 |
| д. Яново | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 0,977 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | тыс.м3/год | 0,977 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по МО Писцовское сельское поселение | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 61,936 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет | тыс.м3/год | 1,246 | 0,000 | 0,000 |
| Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 9,040 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | тыс.м3/год | 72,222 | 0,000 | 0,000 |

Из таблицы 1.3.3.1 видно, что основным потребителем воды является население, на его долю приходится 86 % потребления от объема реализации очищенной воды, на долю бюджетных организаций приходится порядка 2 %.

**Расчетный расход воды на полив**

Нормы расхода воды на полив приняты по СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 0,07 куб.м /сутки в зависимости от местных условий.

Расчетные показатели расхода воды на полив зеленых насаждений приведены в таблице ниже:

**Таблица 1.3.3.2 – Расчетный расход воды на полив на муниципальное образование**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма м3/сут на чел. | Население, чел. | Расход, м3/сут | Расход, тыс м3/год |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий | 0,07 | 5167 | 361,69 | 43,4028 |

**Расход воды на пожаротушение**

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Нормы расхода приняты согласно СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1) и сведены в таблице ниже:

**Таблица 1.3.3.3 – Расход воды на пожаротушение на муниципальное образование**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Объекты  пожаротушения | Население  тыс.чел. | Кол-во  пожаров | Расход воды | | | |
| на 1 пожар  л/сек | расход воды на 3 часа пожара  л | общий  м3/сут | общий  тыс м3/год |
| 1 | Жилая застройка | 5,167 | 1 | 15 | 162000 | 162 | 59,13 |
| Наружное пожаротушение |

Количество пожаров принято 1 по 15 л/сек

Время пополнения пожарных запасов – 24 часа, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

**Таблица 1.3.3.4 - Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Число жителей в населенном пункте, тыс.чел. | Расчетное количество  одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на 1 пожар, л/с | |
| Застройка зданиями высотой не более 2 этажей | Застройка зданиями высотой 3 этажа и выше |
| Не более 1 | 1 | 5 | 10 |
| Более 1, но не более 5 | 1 | 10 | 10 |
| Более 5, но не более 10 | 1 | 10 | 15 |
| Более 10, но не более 25 | 2 | 10 | 15 |
| Более 25, но не более 50 | 2 | 20 | 25 |
| Более 50, но не более 100 | 2 | 25 | 35 |
| Более 100, но не более 200 | 3 | 40 | 40 |
| Более 200, но не более 300 | 3 | - | 55 |
| Более 300, но не более 400 | 3 | - | 70 |
| Более 400, но не более 500 | 3 | - | 80 |
| Более 500, но не более 600 | 3 | - | 85 |
| Более 600, но не более 700 | 3 | - | 90 |
| Более 700, но не более 800 | 3 | - | 95 |
| Более 800, но не более 1000 | 3 | - | 100 |
| Более 1000 | 5 | - |  |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления услуги по водоснабжению применяются согласно с Постановлением РСТ по Ивановской области № 586-Н/1 от 16.12.2013.

Сведения о фактическом потреблении воды представлено в таблице ниже.

**Таблица 1.3.4.1 - Сведения о фактическом потреблении воды (передано потребителям)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | 2021 год | | |
| ХВС | ГВС | Тех-ой |
| с. Писцово | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 44,333 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет | тыс.м3/год | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 9,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | тыс.м3/год | 54,333 | 0,000 | 0,000 |
| с. Седельницы | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 14,640 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет | тыс.м3/год | 0,246 | 0,000 | 0,000 |
| Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,040 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | тыс.м3/год | 14,926 | 0,000 | 0,000 |
| д. Путилова Гора | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 1,564 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | тыс.м3/год | 1,564 | 0,000 | 0,000 |
| с. Маршово | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 0,422 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | тыс.м3/год | 0,422 | 0,000 | 0,000 |
| д. Яново | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 0,977 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | тыс.м3/год | 0,977 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по МО Писцовское сельское поселение | Население | тыс.м3/год | 61,936 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет | тыс.м3/год | 1,246 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие потребители | тыс.м3/год | 9,040 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | тыс.м3/год | 72,222 | 0,000 | 0,000 |

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет осуществляется с целью осуществления расчетов по договорам водоснабжения.

Коммерческому учету подлежит количество (объем) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договору холодного водоснабжения или единому договору холодного водоснабжения.

Коммерческий учет с использованием прибора учета осуществляется его собственником (абонентом, транзитной организацией или иным собственником (законным владельцем).

Организация коммерческого учета с использованием прибора учета включает в себя следующие процедуры:

-получение технических условий на проектирование узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-проектирование узла учета, комплектация и монтаж узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-установку и ввод в эксплуатацию узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-эксплуатацию узлов учета, включая снятие показаний приборов учета, в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний, и передачу данных лицам, осуществляющим расчеты за поданную (полученную) воду, тепловую энергию, принятые (отведенные) сточные воды;

-поверку, ремонт и замену приборов учета.

Для учета количества поданной (полученной) воды с использованием приборов учета применяются приборы учета, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, допущенные в эксплуатацию и эксплуатируемые в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточный вод от 4 сентября 2013 года №776.

Технические требования к приборам учета воды определяются нормативными правовыми актами, действовавшими на момент ввода прибора учета в эксплуатацию.

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

В таблице ниже представлен анализ по-фактически установленным приборам коммерческого учета на основании предоставленных данных.

**Таблица 1.3.5.1 - Сведения о коммерческих приборах учета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Наименование места реализации | Фактически оснащено | | | Потребность в оснащении приборами учета | | |
| ХВС | ГВС | Тех-ой | ХВС | ГВС | Тех-ой |
| с. Писцово | Население | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Седельницы | Население | 50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Бюджет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 53 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| д. Путилова Гора | Население | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Маршово | Население | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Яново | Население | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Итого по МО Писцовское сельское поселение | Население | 866 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Бюджет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 879 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |

Анализ по-фактически установленным приборам коммерческого учета на основании данных приведенных в таблице 1.3.5.1 показывает необходимость запланировать к установке количество приборов учета, представленных в таблице 1.3.5.2.

**Таблица 1.3.5.2 - План по установки коммерческих приборах учета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Наименование места реализации | План по оснащению приборов коммерческого учета | | |
| ХВС | ГВС | Тех-ой |
| с. Писцово | Население | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 |
| с. Седельницы | Население | 11 | 0 | 0 |
| Бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 11 | 0 | 0 |
| д. Путилова Гора | Население | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 |
| с. Маршово | Население | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 |
| д. Яново | Население | 6 | 0 | 0 |
| Бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 6 | 0 | 0 |
| Итого по МО Писцовское сельское поселение | Население | 17 | 0 | 0 |
| Бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 17 | 0 | 0 |

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

Анализ резервов (дефицитов) производственных мощностей водозаборных сооружений муниципального образования представлен в таблице ниже:

**Таблица 1.3.6.1 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Потребность в водоснабжении, тыс.м3/год | Производительность всех водозаборных сооружений, тыс.м3/год | Резерв / Дефицит | |
| тыс.м3/год | % |
| с. Писцово | 113,2930 | 227,76 | 114,47 | 50 |
| с. Седельницы | 32,4900 | 87,6000 | 55,11 | 63 |
| д. Путилова Гора | 3,2140 | 43,8000 | 40,586 | 92 |
| с. Маршово | 0,4930 | 56,9400 | 56,447 | 99 |
| д. Яново | 1,2680 | 87,6000 | 86,332 | 98 |
| Итого по МО Писцовское сельское поселение | 150,7580 | 503,7 | 352,942 | 70 |

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний момент отсутствует дефицит производственных мощностей водозаборных сооружений, кроме с. Писцово.

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды Писцовское сельское поселение на период до 2026 года рассчитаны на основании расходов питьевой и технической воды, в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития, изменения состава, структуры застройки и ликвидации ветхого жилья.

Общий объем водопотребления в Писцовское сельское поселение на расчетный 2026 г. представлен в таблице ниже.

**Таблица 1.3.7.1 - Прогнозные балансы потребления ХВС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| с. Писцово | Население | тыс.м3/год | 44,3330 | 44,3330 | 44,3330 | 44,3330 | 44,3330 |
| Бюджет | тыс.м3/год | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Прочие | тыс.м3/год | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 |
| Итого планируемое водопотребление | тыс.м3/год | 54,3330 | 54,3330 | 54,3330 | 54,3330 | 54,3330 |
| с. Седельницы | Население | тыс.м3/год | 14,6400 | 14,6400 | 14,6400 | 14,6400 | 14,6400 |
| Бюджет | тыс.м3/год | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 |
| Прочие | тыс.м3/год | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 |
| Итого планируемое водопотребление | тыс.м3/год | 14,9260 | 14,9260 | 14,9260 | 14,9260 | 14,9260 |
| д. Путилова Гора | Население | тыс.м3/год | 1,5640 | 1,5640 | 1,5640 | 1,5640 | 1,5640 |
| Бюджет | тыс.м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Прочие | тыс.м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого планируемое водопотребление | тыс.м3/год | 1,5640 | 1,5640 | 1,5640 | 1,5640 | 1,5640 |
| с. Маршово | Население | тыс.м3/год | 0,4220 | 0,4220 | 0,4220 | 0,4220 | 0,4220 |
| Бюджет | тыс.м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Прочие | тыс.м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого планируемое водопотребление | тыс.м3/год | 0,4220 | 0,4220 | 0,4220 | 0,4220 | 0,4220 |
| д. Яново | Население | тыс.м3/год | 0,9770 | 0,9770 | 0,9770 | 0,9770 | 0,9770 |
| Бюджет | тыс.м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Прочие | тыс.м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого планируемое водопотребление | тыс.м3/год | 0,9770 | 0,9770 | 0,9770 | 0,9770 | 0,9770 |
| Итого по МО Писцовское сельское поселение | Население | тыс.м3/год | 61,9360 | 61,9360 | 61,9360 | 61,9360 | 61,9360 |
| Бюджет | тыс.м3/год | 1,2460 | 1,2460 | 1,2460 | 1,2460 | 1,2460 |
| Прочие | тыс.м3/год | 9,0400 | 9,0400 | 9,0400 | 9,0400 | 9,0400 |
| Итого планируемое водопотребление | тыс.м3/год | 72,2220 | 72,2220 | 72,2220 | 72,2220 | 72,2220 |

Горячее водоснабжение и техническая вода в населенных пунктах муниципального образования отсутствуют.

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения на территории МО Писцовское сельское поселение отсутствует.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом водопотреблении на хозяйственно-питьевые нужды представлены в таблице ниже.

**Таблица 1.3.9.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом водопотреблении**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Тип водоснабжения | Отчетный 2021г. | | | Расчетный 2026г. | | |
| тыс. м3/год | м3/сут (max сут.) | м3/сут, (ср.сут.) | тыс. м3/год | м3/сут (max сут.) | м3/сут, (ср.сут.) |
| с. Писцово | ХВС | 54,33 | 146,91 | 146,91 | 54,33 | 146,91 | 146,91 |
| ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Седельницы | ХВС | 14,93 | 40,87 | 40,87 | 14,93 | 40,87 | 40,87 |
| ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Путилова Гора | ХВС | 1,56 | 4,28 | 4,28 | 1,56 | 4,28 | 4,28 |
| ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Маршово | ХВС | 0,42 | 1,15 | 1,15 | 0,42 | 1,15 | 1,15 |
| ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Яново | ХВС | 0,98 | 2,67 | 2,67 | 0,98 | 2,67 | 2,67 |
| ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по МО Писцовское сельское поселение | ХВС | 72,22 | 195,88 | 195,88 | 72,22 | 195,88 | 195,88 |
| ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой и технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Баланс территориальной структуры водопотребления в муниципальном образовании Писцовское сельское поселение с разбивкой по технологическим зонам за отчетный 2021 год представлен в таблице ниже.

**Таблица 1.3.10.1 - Описание территориальной структуры водопотребления**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование технологической зоны | Показатель | Ед. изм. | 2021 год | | |
| ХВС | ГВС | Тех-ой |
| **с. Писцово** | | | | | |
| МП ЖКХ | | | | | |
| Арт.скв № 2/27929 с. Писцово | население | тыс.м3/год | 26,691 | - | 0,000 |
| бюджет | тыс.м3/год | 0,700 | - | 0,000 |
| прочие | тыс.м3/год | 4,000 | - | 0,000 |
| Арт.скв. № 4/- с. Писцово | население | тыс.м3/год | 17,642 | - | 0,000 |
| бюджет | тыс.м3/год | 0,300 | - | 0,000 |
| прочие | тыс.м3/год | 5,000 | - | 0,000 |
| **с. Седельницы** | | | | | |
| МП ЖКХ | | | | | |
| Арт.скв.№ 1/4 с. Седельницы | население | тыс.м3/год | 14,640 | - | 0,000 |
| бюджет | тыс.м3/год | 0,246 | - | 0,000 |
| прочие | тыс.м3/год | 0,040 | - | 0,000 |
| **д. Путилова Гора** | | | | | |
| МП ЖКХ | | | | | |
| Арт.скв.№ 1/- д. Путилова Гора | население | тыс.м3/год | 1,564 | - | 0,000 |
| бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
| прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
| **с. Маршово** | | | | | |
| МП ЖКХ | | | | | |
| Арт.скв.№ 1/- с. Маршово | население | тыс.м3/год | 0,422 | - | 0,000 |
| бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
| прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
| **д. Яново** | | | | | |
| МП ЖКХ | | | | | |
| Арт.скв.№ 1/- д. Яново | население | тыс.м3/год | 0,977 | - | 0,000 |
| бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
| прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горечей, питьевой и технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов представлен в разделе 1.3.7.

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Потери воды при транспортировке держатся примерно на одном уровне, имея тенденцию к снижению на сетях, где проводились замены ветхих участков трубопроводов, и к повышению на сетях, где таких ремонтов не проводилось. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, расчетным путем определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Эти величины зависят от состояния водопроводной сети, возраста и материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

**Таблица 1.3.12.1 - Потери воды при транспортировке**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название РСО | Тип водоснабжения | Отчетный 2021г. | | Расчетный 2026г. | |
| потери в сетях, тыс. м3/год | потери в сетях, м3/сут, (ср.сут.) | потери в сетях, тыс. м3/год | потери в сетях, м3/сут, (ср.сут.) |
| МП ЖКХ | ХВС | 71,050 | 194,658 | 60,3925 | 165,5 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тех-кая | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по МО Писцовское сельское поселение | ХВС | 71,050 | 194,658 | 60,3925 | 165,5 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тех-кая | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой и технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой и технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс на 2026 г. для муниципального образования Писцовское сельское поселение по группам абонентов представлен в таблице 1.3.3.1.

Общий баланс представлен в разделе 1.3.1. в таблице 1.3.1.1.

Территориальный и структурный балансы представлены в разделе 1.3.2. в таблицах 1.3.2.1 и 1.3.2.2.

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды и величины потерь горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений представлен в таблице ниже.

**Таблица 1.3.14.1 - Требуемая перспективная мощность водозаборных сооружений**

| Наименование водозаборного сооружения | Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **с. Писцово** | | | | | | | |
| МП ЖКХ | | | | | | | |
| Арт.скв № 2/27929 с. Писцово | потребление | тыс.м3/год | 31,391 | 31,391 | 31,391 | 31,391 | 31,391 |
| потери в сети | тыс.м3/год | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 |
| расход на соб. нужды | тыс.м3/год | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3/год | 65,991 | 65,991 | 65,991 | 65,991 | 65,991 |
| текущая производительность | тыс.м3/год | 140,16 | 140,16 | 140,16 | 140,16 | 140,16 |
| требуемая мощность | тыс.м3/год | 65,991 | 65,991 | 65,991 | 65,991 | 65,991 |
| Вывод: резерф/дефецит | тыс.м3/год | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 |
| Арт.скв. № 4/- с. Писцово | потребление | тыс.м3/год | 22,942 | 22,942 | 22,942 | 22,942 | 22,942 |
| потери в сети | тыс.м3/год | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| расход на соб. нужды | тыс.м3/год | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 |
| итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3/год | 47,302 | 47,302 | 47,302 | 47,302 | 47,302 |
| текущая производительность | тыс.м3/год | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |
| требуемая мощность | тыс.м3/год | 47,302 | 47,302 | 47,302 | 47,302 | 47,302 |
| Вывод: резерф/дефецит | тыс.м3/год | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| **с. Седельницы** | | | | | | | |
| МП ЖКХ | | | | | | | |
| Арт.скв.№ 1/4 с. Седельницы | потребление | тыс.м3/год | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,926 | 14,926 |
| потери в сети | тыс.м3/год | 15,964 | 15,964 | 15,964 | 15,964 | 15,964 |
| расход на соб. нужды | тыс.м3/год | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3/год | 32,490 | 32,490 | 32,490 | 32,490 | 32,490 |
| текущая производительность | тыс.м3/год | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |
| требуемая мощность | тыс.м3/год | 32,490 | 32,490 | 32,490 | 32,490 | 32,490 |
| Вывод: резерф/дефецит | тыс.м3/год | 55,11 | 55,11 | 55,11 | 55,11 | 55,11 |
| **д. Путилова Гора** | | | | | | | |
| МП ЖКХ | | | | | | | |
| Арт.скв.№ 1/- д. Путилова Гора | потребление | тыс.м3/год | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 |
| потери в сети | тыс.м3/год | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| расход на соб. нужды | тыс.м3/год | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3/год | 3,214 | 3,214 | 3,214 | 3,214 | 3,214 |
| текущая производительность | тыс.м3/год | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 73,8 |
| требуемая мощность | тыс.м3/год | 3,214 | 3,214 | 3,214 | 3,214 | 3,214 |
| Вывод: резерф/дефецит | тыс.м3/год | 40,586 | 40,586 | 40,586 | 40,586 | 40,586 |
| **с. Маршово** | | | | | | | |
| МП ЖКХ | | | | | | | |
| Арт.скв.№ 1/- с. Маршово | потребление | тыс.м3/год | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| потери в сети | тыс.м3/год | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| расход на соб. нужды | тыс.м3/год | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3/год | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 |
| текущая производительность | тыс.м3/год | 56,940 | 56,940 | 56,940 | 56,940 | 56,940 |
| требуемая мощность | тыс.м3/год | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 |
| Вывод: резерф/дефецит | тыс.м3/год | 56,447 | 56,447 | 56,447 | 56,447 | 56,447 |
| **д. Яново** | | | | | | | |
| МП ЖКХ | | | | | | | |
| Арт.скв.№ 1/- д. Яново | потребление | тыс.м3/год | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
| потери в сети | тыс.м3/год | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| расход на соб. нужды | тыс.м3/год | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3/год | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 |
| текущая производительность | тыс.м3/год | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 |
| требуемая мощность | тыс.м3/год | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 |
| Вывод: резерф/дефецит | тыс.м3/год | 86,332 | 86,332 | 86332 | 86,332 | 86,332 |

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (п. 4 ст. 14 Федерального закона № 416-ФЗ).

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны её деятельности.

В настоящее время для системы централизованного водоснабжения в соответствии с Постановлением № 307 от 16.10.2019 г., статусом гарантирующей наделена организация МП ЖКХ.

1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Разбивка по годам мероприятий по реализации схем водоснабжения для МО Писцовское сельское поселение указана в таблице ниже.

**Таблица 1.4.1.1 – Перечень мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | Срок  реализации, гг. |
| 1 | Капительный ремонт сетей водоснабжения | 2022-2026 |
| 2 | Установка водоочистных сооружений с. Писцово | 2022-2026 |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Техническое обоснование мероприятий представлено в таблице ниже.

**Таблица 1.4.2.1 – Техническое обоснование**

| №  п/п | Наименование работ | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капительный ремонт сетей водоснабжения | Значительный срок эксплуатации привел к износу труб, трубопровод коррозирован, наличие отложений на стенках труб. Реконструкция участка с применение полимерных материалов и установкой колодцев в местах перспективных присоединений повысит надежность водоснабжения значительной части жилой застройки и обеспечит возможность подключения новых абонентов к централизованному водоснабжению |
| 2 | Установка водоочистных сооружений с. Писцово | Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Вновь строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения в Писцовском сельском поселении отсутствуют.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Системы управления технологическими процессами включают:

диспетчерскую – обеспечивающую контроль и поддержание заданных режимов работы водопроводных сооружений на основе использования средств контроля, передачи, преобразования и отображения информации;

автоматизированную (АСУ ТП) – включающую диспетчерскую систему управления с применением средств вычислительной техники для оценки экономичности, качества работы и расчёта оптимальных режимов эксплуатации сооружений. АСУ ТП должны применяться при условии их окупаемости.

Диспетчерское управление необходимо сочетать с частичной или полной автоматизацией контролируемых сооружений. Объёмы диспетчерского управления должны быть минимальными, но достаточными для исчерпывающей информации о протекании технологического процесса и состоянии технологического оборудования, а также оперативного управления сооружениями.

Пункты управления и отдельные контролируемые сооружения должны также включаться в систему административно-хозяйственной телефонной связи. Пункты управления и контролируемые сооружения должны быть радиофицированы.

В пунктах управления следует предусматривать:

диспетчерскую – для размещения диспетчерского персонала, щита пульта, мнемосхемы, других средств отображения информации и средств связи;

аппаратную – для размещения устройств телемеханики, электропитания, коммутации линии связи (кросс) каналообразующей и релейной телефонной аппаратуры;

комнату отдыха персонала;

мастерскую текущего ремонта аппаратуры;

аккумуляторную и зарядную.

Для размещения специальных технических средств АСУ ТП необходимо дополнительно предусматривать:

машинный зал для ЭВМ;

помещение подготовки и хранения данных;

помещение для программистов и операторов.

В зависимости от состава оборудования, предусмотренного для систем управления, отдельные помещения допускается объединять или исключать.

Пункты управления системы водоснабжения следует размещать на площадках водопроводных сооружений в административно-бытовых зданиях, зданиях фильтров или насосных станций (при создании необходимых условий по уровню шума, вибрации и т. п.), а также в здании управления водопроводного хозяйства.

При телемеханизации необходимо предусматривать диспетчерское управление:

неавтоматизированными насосными агрегатами, для которых необходимо оперативное вмешательство диспетчера;

автоматизированными насосными агрегатами на станциях, не допускающих перерыва в подаче воды и требующих дублированного управления;

пожарными насосными агрегатами;

задвижками на сетях и водоводах для оперативных переключений.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации осуществляющей водоснабжение не планируется.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Расчеты за воду производятся ежемесячно по договорам, заключенным с МП ЖКХ, на основании показаний приборов учета воды, а также на основе расчетных данных (при отсутствии введенных в эксплуатацию узлов учета воды). Оснащенность приборами учета холодной и горячей воды многоквартирных домов, имеющих техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных приборов учет (ОДПУ, ИПУ) представлена в таблице ниже:

**Таблица 1.4.5.1 - Сведения об оснащенности приборах учета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Наименование места реализации | Фактически оснащено | | |
| ХВС | ГВС | Тех-ой |
| с. Писцово | Население | 771 | 0 | 0 |
| Бюджет | 4 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 6 | 0 | 0 |
| Итого | 781 | 0 | 0 |
| с. Седельницы | Население | 50 | 0 | 0 |
| Бюджет | 1 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 2 | 0 | 0 |
| Итого | 53 | 0 | 0 |
| д. Путилова Гора | Население | 27 | 0 | 0 |
| Бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 27 | 0 | 0 |
| с. Маршово | Население | 8 | 0 | 0 |
| Бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 8 | 0 | 0 |
| д. Яново | Население | 10 | 0 | 0 |
| Бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 10 | 0 | 0 |
| Итого по МО Писцовское сельское поселение | Население | 866 | 0 | 0 |
| Бюджет | 5 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 8 | 0 | 0 |
| Итого | 879 | 0 | 0 |

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Маршруты прохождения реконструируемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Прокладка сетей водоснабжения предусмотрена вдоль дорог. Точное расположение трасс прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Насосные станции, резервуары и водонапорные башни к строительству не предусмотрены.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Все строящиеся объекты будут размещены в границах муниципального образования Писцовское сельское поселение.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карта (схема) размещения водоснабжения Октябрьского сельского поселения представлен на рисунке 1.4.9.1.



**Рисунок 1.4.9.1 - Карты (схемы) размещения водоотведения Писцовского сельского поселения**

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В качестве мер по предотвращению негативного воздействия на водные объекты при модернизации объектов систем водоснабжения, применяется строительство магистральных сетей водоснабжения, выполненных из полимерных материалов.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения муниципального образования. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

1.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Химические реагенты в водоподготовке не применяются.

1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик

- приобретение материалов и оборудования;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки, в связи с реализацией программы;

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства произведенных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

**Мероприятия по объектам водоснабжения**

Оценка стоимости капитальных затрат по объектам (сооружениям) и прочим мероприятиям водоснабжения выполнена:

-на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2022 Сборник № 19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры».

-на основании сравнения с проектами-аналогами с учетом территориального, временного коэффициентов пересчета, а также коэффициента перерасчета объемов работ относительно объекта-аналога.

Оценка стоимости мероприятий по объектам системы водоснабжения представлена в таблице ниже.

Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

**Строительство и реконструкция сетей водоснабжения**

Оценка стоимости строительства и реконструкции сетей водоснабжения осуществлена на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2022 Сборник № 14 «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЦС строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

В таблице 1.6.2.1 отражены мероприятия, необходимые для развития системы водоснабжения с оценкой необходимых капитальных вложений.

**Таблица 1.6.2.1 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиции, тыс.руб. | Сумма освоения, тыс. руб. | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Капительный ремонт сетей водоснабжения | 200000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 2 | Установка водоочистных сооружений с. Писцово | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ:** | | 202000 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 |

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Плановые значения показателей развития систем водоснабжения, используемые для оценки развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования и их фактические и перспективные значения представлены в таблице 1.7.1.

**Таблица 1.7.1 - Плановые показатели развития централизованной системы водоснабжения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Базовый показатель, 2021 г | Целевые показатели |
| 2026 |
| **с. Писцово** | | | |
| *а) Показатели качества воды* | | | |
| Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть | % | 0 | 100 |
| Доля проб питьевой воды, в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям | % | 0 | 100 |
| *б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения* | | | |
| Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед./1км | 0 | 0 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 100 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/сут | 24 | 24 |
| Аварийность на сетях водопровода | ед. | 0 | 0 |
| *в) Показатели эффективности использования ресурсов* | | | |
| Энергоэффективность водоснабжения | кВтч/м3 | - | - |
| Обеспеченности системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами, оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | 0 | 0 |
| Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 47,0 | 47,0 |
| **с. Седельницы** | | | |
| *а) Показатели качества воды* | | | |
| Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть | % | 0 | 100 |
| Доля проб питьевой воды, в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям | % | 0 | 100 |
| *б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения* | | | |
| Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед./1км | 0 | 0 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 100 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/сут | 24 | 24 |
| Аварийность на сетях водопровода | ед. | 0 | 0 |
| *в) Показатели эффективности использования ресурсов* | | | |
| Энергоэффективность водоснабжения | кВтч/м3 | 0,4155 | 0,4155 |
| Обеспеченности системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами, оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | 0 | 0 |
| Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 49,1 | 49,1 |
| **д. Путилова Гора** | | | |
| *а) Показатели качества воды* | | | |
| Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть | % | 100 | 100 |
| Доля проб питьевой воды, в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям | % | 100 | 100 |
| *б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения* | | | |
| Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед./1км | 0 | 0 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 100 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/сут | 24 | 24 |
| Аварийность на сетях водопровода | ед. | 0 | 0 |
| *в) Показатели эффективности использования ресурсов* | | | |
| Энергоэффективность водоснабжения | кВтч/м3 | 2,1780 | 2,1780 |
| Обеспеченности системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами, оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | 0 | 0 |
| Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 46,7 | 46,7 |
| **с. Маршово** | | | |
| *а) Показатели качества воды* | | | |
| Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть | % | 0 | 100 |
| Доля проб питьевой воды, в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям | % | 0 | 100 |
| *б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения* | | | |
| Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед./1км | 0 | 0 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 100 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/сут | 24 | 24 |
| Аварийность на сетях водопровода | ед. | 0 | 0 |
| *в) Показатели эффективности использования ресурсов* | | | |
| Энергоэффективность водоснабжения | кВтч/м3 | 9,1278 | 9,1278 |
| Обеспеченности системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами, оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | 0 | 0 |
| Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 9,3 | 9,3 |
| **д. Яново** | | | |
| *а) Показатели качества воды* | | | |
| Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть | % | 0 | 100 |
| Доля проб питьевой воды, в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям | % | 0 | 100 |
| *б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения* | | | |
| Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед./1км | 0 | 0 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 100 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/сут | 24 | 24 |
| Аварийность на сетях водопровода | ед. | 0 | 0 |
| *в) Показатели эффективности использования ресурсов* | | | |
| Энергоэффективность водоснабжения | кВтч/м3 | 4,3375 | 4,3375 |
| Обеспеченности системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами, оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | 0 | 0 |
| Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 18,9 | 18,9 |

1.7.1. Показатели качества воды

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Существуют основные показатели качества питьевой воды. Их условно можно разделить на группы:

- Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность)

- Токсикологические показатели (алюминий, свинец, мышьяк, фенолы, пестициды).

- Показатели, влияющие на органолептические свойства воды (рН, жёсткость общая, железо, марганец, нитраты, кальций, магний, окисляемость перманганатная, сульфиды)

- Химические свойства, образующиеся при обработке воды (хлор остаточный свободный, хлороформ, серебро)

- Микробиологические показатели (термотолерантные колиформы Е.coli, ОМЧ)

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Качество воды, подаваемой в сети, не соответствует гигиеническим требованиям предъявляемых к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, изложенным в СанПиН 2.1.4.3684-21» Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуха, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 2.1.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды».

1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Надёжность системы водоснабжения определяется надёжностью входящих в нее элементов, схемой их соединения, наличием резервных элементов, качеством строительства и эксплуатации системы. Применение высококачественных материалов и оборудования, качественное строительство и соответствие характеристик построенных сооружений характеристикам проектной документации обеспечивают надёжность на стадии строительства.

В процессе эксплуатации, надёжность достигается своевременным текущим контролем за работой системы, правильным уходом за оборудованием, своевременным обнаружением, ликвидацией неисправностей и т.д. Для этого используют оптимальные методы технического обслуживания и ремонта, разработанные на основе анализа и обработки данных о надёжности изделий по результатам эксплуатации.

Необходима, также, организация контроля за бесперебойностью водоснабжения, как основного показателя качества обслуживания населения, чтобы снижение объёма подачи воды, в целях сокращения её потерь, не приводило к ухудшению качества обслуживания населения. Внедрение мероприятий по экономии воды не должно отрицательно сказаться на качестве водообеспечения населения, оно, как и обычно, должно получать воду круглосуточно, бесперебойно и в требуемых количествах.

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды требуемого качества.

Централизованные системы водоснабжения, согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*», по степени обеспеченности подачи воды делятся на категории:

1 категории. допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин;

2 категории допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч;

3 категории допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.

**Таблица 1.7.2.1 - Характеристика система водоснабжения по категории надежности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Численность населения, чел | Категория надежности |
| с. Писцово | 3748 | 3 |
| с. Седельницы | 307 | 3 |
| д. Путилова Гора | 53 | 3 |
| с. Маршово | 10 | 3 |
| д. Яново | 34 | 3 |

1.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

Своевременное выявление аварийных участков трубопроводов и их замена, а также замена устаревшего, высокоэнергопотребляемого оборудования позволит уменьшить потери воды в трубопроводах при транспортировке, что увеличит эффективность ресурсов водоснабжения.

Предусмотренные в разрабатываемой схеме мероприятия позволяют снизить уровень потерь воды при ее транспортировке, обеспечить бесперебойное снабжение муниципального образования питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, гарантирует повышение надёжности работы системы водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объёму и качеству услуг).

На конец расчетного периода необходимо 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

1.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели федеральным органом исполнительной власти не установлены.

1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕЗХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с информацией, полученной от администрации Писцовское сельское поселение, бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования отсутствуют.

# ГЛАВА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Согласно пункту 5 «Правилам отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 691, сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, являются:

а) сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов;

б) сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания;

в) сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

г) сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

д) сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества;

е) поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения).

Описание структуры сбора и очистки сточных вод в муниципальном образовании Писцовское сельское поселение представлено в таблице ниже.

**Таблица 2.1.1.1 - Структура сбора и очистки сточных вод**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Структура водоотведения | Население, чел | Процент охвата населения, % |
| 1 | с. Писцово | **Централизованное** | 3748 | 37 |
| Самотёчная (безнапорная) сети от потреб. до КОС |
| Сети + КНС + сети - до КОСов |
| **Нецентрализованное** | 63 |
| Выгребные ямы (септики) |
| 2 | с. Седельницы | **Централизованное** | 307 | 37 |
| Самотёчная (безнапорная) сеть от потреб. до сброса без очистки |
| **Нецентрализованное** | 63 |
| 3 | д. Михеево | **Централизованное** | 121 | 30 |
| Самотёчная (безнапорная) сеть от потреб. до сброса без очистки |
| **Нецентрализованное** | 70 |
| Выгребные ямы (септики) |

От абонентов централизованной системы водоотведения с. Писцово сточные воды попадают в наружный приемный колодец, далее самотеком поступают в уличную канализационную сеть, затем через канализационные насосные станции поступают на канализационные очистные сооружения (КОС), откуда после очистки стоки по выпускам сбрасываются р. Черная.

От абонентов централизованной системы водоотведения с. Седельницы, д. Михеево сточные воды попадают в наружный приемный колодец, далее самотеком поступают в уличную канализационную сеть, далее - в сборный главный канализационный коллектор, откуда стоки без очистки по выпускам сбрасываются на рельеф.

Населенные пункты муниципального образования, не охваченные централизованным водоотведением, пользуются септиками и надворными уборными (выгребными ямами):

- д. Путилова Гора,  
- с. Маршово,  
- д. Яново,  
- д. Цыпышево,  
- д. Анисимцево,  
- с. Афанасьево,  
- д. Бразино,  
- д. Бутово,  
- д. Высоково,  
- с. Дмитриевское,  
- д. Заречье,  
- д. Ивачево,  
- д. Кабаново,  
- д. Кожевниково,  
- д. Куличиха,  
- д. Логиново,  
- д. Лыково,

- д. Никулино,  
- д. Петряево,  
- д. Подболотье,  
- д. Припеково,

- д. Селезенево,  
- с. Сорохта,  
- д. Сотницы,  
- д. Степашево,  
- с. Строевая Гора,

- с. Филиппково,  
- д. Чириково,

- д. Чудь,  
- д. Шатры,  
- д. Юрцыно

Эксплуатацию системы централизованного водоотведения в муниципальном образовании Писцовское сельское поселение осуществляет МП ЖКХ и включает в себя:

* прием сточных вод от населения и предприятий города;
* транспортировка сточных вод по канализационным сетям;
* перекачку сточных вод через канализационную насосную станцию (далее – КНС);
* ремонт и обслуживание канализационных сетей и колодцев.

Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, занятых в сфере централизованного водоотведения муниципального образования Писцовское сельское поселение представлено в таблице ниже.

**Таблица 2.1.1.2 - Зоны эксплуатационной ответственности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование РСО | Зона действия |
| 1 | МП ЖКХ | с. Писцово с. Седельницы д. Михеево |

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Описать результаты технического обследования централизованной системы водоотведения не представляется возможным, в связи с тем, что документ технического обследования не предоставлен.

На основании собранной информации характеристика централизованной системы водоотведения муниципального образования Писцовское сельское поселение представлена ниже.

От абонентов централизованной системы водоотведения с. Писцово сточные воды попадают в наружный приемный колодец, далее самотеком поступают в уличную канализационную сеть, затем через канализационные насосные станции поступают на канализационные очистные сооружения (КОС), откуда после очистки стоки по выпускам сбрасываются в водоем.

От абонентов централизованной системы водоотведения с. Седельницы, д. Михеево сточные воды попадают в наружный приемный колодец, далее самотеком поступают в уличную канализационную сеть, далее - в сборный главный канализационный коллектор, откуда стоки без очистки по выпускам сбрасываются на рельеф.

Существующие насосные станции, используемые в схеме водоотведения МО Писцовское сельское поселение описаны в таблице ниже.

**Таблица 2.1.2.1 - Характеристика оборудования КНС**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование КНС | Населенный пункт | Улица | Марка насоса | Производительность, м3/ч | Объем потреб. электр. |
| 1 | Насосная канализационная станция, ул. Социалистическая, д.1 Г | с. Писцово | ул. Социалистическая, д.1 Г | СД-80-18 | 80,00 | 0,00 |
| 2 | Насосная канализационная станция, ул. Ярославская, д.1А | с. Писцово | ул. Ярославская, д.1А | НЦФ-100 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | Насосная канализационная станция, ул. Подрека, д.2А | с. Писцово | ул. Подрека, д.2А | НФ-130-8 | 130,00 | 0,00 |

На территории МО Писцовское сельское поселение канализационные очистные сооружения находятся в с. Писцово.

Расчет существующего дефицита (резерва) мощностей очистных сооружений представлен в таблице ниже.

**Таблица 2.1.2.2 - Расчет существующего дефицита (резерва) мощностей очистных сооружений**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование КОС | Адрес | | Производительность, м3/ч | Объем принятых стоков из сети, м3/ч | Резерв (дефицит), м3/ч |
| Населенный пункт | Улица |
| 1 | Очистные сооружения хоз-бытовых стоков | с. Писцово | ул. Комсомольская, д.45 | 30,0 | 12,25 | 17,75 |

Сводная по результатам лабораторных исследований сточных вод в муниципальном образовании представлена в таблице ниже.

**Таблица 2.1.2.3 - Сводная по результатам обследования качества сточных вод**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование КОС | Пробы | | | |
| До очистки | | После очистки сточных вод на выпуске | |
| всего проб за 2021 г | показатель, не соответствующей норме | всего проб за 2021 г | показатель, не соответствующей норме |
| **МП ЖКХ** | | | | | |
| 1 | Очистные сооружения хоз-бытовых стоков | 12 | - | 12 | Хлориды, СПАВ, нитрат ион, нитрит ион, фосфат ион |

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Технологическая зона водоотведения - это централизованная система водоотведения в целом или ее часть, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка сточных вод, а также их очистка на одних или нескольких технологически связанных между собой очистных сооружениях или, при отсутствии очистных сооружений, сброс сточных вод в водный объект через один канализационный выпуск или несколько технологически связанных между собой выпусков.

Условно водоотведение МО Писцовское сельское поселение можно разделить на 2 технологические зоны:

1. Зона с централизованной системой канализации;
2. Зона с не централизованной системой (в септики или выгребы).

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Утилизация осадков с очистных сооружения, образующихся в процессе очистки сточных вод, осуществляется путем вывоза на полигон ТБО для изоляции слоев отходов, а также иловые площадки.

Иловые карты канализационных очистных сооружений предназначены для отстаивания и удаления иловых дренажных вод, т. е. обезвоживания осадка (избыточный активный ил и сырой осадок), образующегося при очистке хозяйственно-бытовых сточных вод. В процессе отстаивания происходит отделение от воды ила и осадка и, оседание и накопление их, на иловых картах (иловых полях).

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Протяженность канализационных сетей в муниципальном образовании Писцовское сельское поселение составляет 14400 м.

Характеристика сети водоотведения обслуживаемых МП ЖКХ представлена в таблице ниже.

**Таблица 2.1.5.1 - Характеристика сети водоотведения обслуживаемых МП ЖКХ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм | Длина участков сети, м | | Год ввода в эксплуатацию/ реконструкция | Материал труб |
| надземная | подземная |
| **Насосная канализационная станция, ул. Социалистическая, д.1 Г** | | | | | | |
| 1 | ул.Мичурина, ул.Социалистическая | 300,0000 | 0,0000 | 2000,0000 | 1985 | керамика |
| 2 | ул.Комсомольская, ул.Ярославская, ул.Социалистическая, ул.Мичурина | 200,0000 | 0,0000 | 2500,0000 | 1985 | керамика |
| 3 | ул.Совесткая, ул.Садовая, ул.Зарека, ул.Комсомольская, ул.Ярославская | 159,0000 | 0,0000 | 6000,0000 | 1985 | сталь, керамика |
| 4 | ул.Комсомолськая, ул.Молдежная, ул.Мичурина | 100,0000 | 0,0000 | 1080,0000 | 1985 | чугун |
| **Самотечная сеть с. Седельницы** | | | | | | |
| 1 | Самотечная сеть с. Седельницы | 150,0000 | 0,0000 | 1500,0000 | 1987 | керамика |
| 2 | 100,0000 | 0,0000 | 500,0000 | 1987 | керамика |
| Самотечная сеть д. Михеево | | | | | | |
| 1 | Самотечная сеть д. Михеево | 100,0000 | 0,0000 | 820,0000 | 1988 | керамика, азбест |
| **Всего:** | | | 0,0000 | 14400,0000 |  |  |

Отдельные участки сетей водоотведения нуждаются в замене, в связи с износом.

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой систему инженерных сооружений, надежная и эффективная, работа которых является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического состояния Писцовское сельское поселение.

В условиях экономии водных ресурсов и ежегодного сокращения объёмов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надёжности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально-значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надёжности. В поселении по-прежнему острой остаётся проблема износа канализационной сети.

Для анализа эффективности работы системы водоотведения оцениваются два критерия:

* надёжность системы;
* качество, экологическая безопасность.

Надёжность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности) – для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надёжность функционирования сетей.

Качество, экологическая безопасность – качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоём.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

* перебои в водоотведении;
* частота отказов в услуге водоотведения;
* отсутствие протечек и запаха.

В таблице 2.1.6.1 представлены параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения.

**Таблица 2.1.6.1 - Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а). плановый - не более 8 часов в течение одного месяца  б). при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоёмах |

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надёжности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды с. Писцово передаются по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся для очистки на канализационные очистные сооружения.

Бытовые и производственные сточные воды проходят механическую и полную биологическую очистку, и обеззараживание. Технические возможности по очистке сточных вод канализационными очистными сооружениями, работающими в существующем штатном режиме, соответствуют проектным характеристикам и условиям сброса сточных вод в водоём.

Сводная по результатам лабораторных исследований сточных вод представлена в п. п. 2.1.2 текущей главы.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории муниципального образования Писцовское сельское поселение не охваченными централизованной системой водоотведения остаются потребители с недостаточной степенью благоустройства, к ним, как правило относятся, частные и индивидуальные жилые дома.

**Таблица 2.1.8.1 - Сводные данные по территориям не охваченных централизованной системой водоотведения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Численность населённого пункта | Кол-во жителей, чел | |
| Охваченных централизованным водоотведением | Не охваченных централизованным водоотведением |
| 1 | с. Писцово | 3748 | 1575 | 2173 |
| 2 | с. Седельницы | 307 | 204 | 103 |
| 3 | д. Путилова Гора | 53 | 0 | 53 |
| 4 | с. Маршово | 10 | 0 | 10 |
| 5 | д. Яново | 34 | 0 | 34 |
| 6 | д. Цыпышево | 12 | 0 | 12 |
| 7 | д. Анисимцево | 3 | 0 | 3 |
| 8 | с. Афанасьево | 27 | 0 | 27 |
| 9 | д. Бразино | 9 | 0 | 9 |
| 10 | д. Бутово | 271 | 0 | 271 |
| 11 | д. Высоково | 18 | 0 | 18 |
| 12 | с. Дмитриевское | 63 | 0 | 63 |
| 13 | д. Заречье | 0 | 0 | 0 |
| 14 | д. Ивачево | 1 | 0 | 1 |
| 15 | д. Кабаново | 0 | 0 | 0 |
| 16 | д. Кожевниково | 13 | 0 | 13 |
| 17 | д. Куличиха | 1 | 0 | 1 |
| 18 | д. Логиново | 0 | 0 | 0 |
| 19 | д. Лыково | 1 | 0 | 1 |
| 20 | д. Михеево | 121 | 37 | 84 |
| 21 | д. Никулино | 19 | 0 | 19 |
| 22 | д. Петряево | 4 | 0 | 4 |
| 23 | д. Подболотье | 0 | 0 | 0 |
| 24 | д. Припеково | 26 | 0 | 26 |
| 25 | д. Селезенево | 31 | 0 | 31 |
| 26 | с. Сорохта | 80 | 0 | 80 |
| 27 | д. Сотницы | 20 | 0 | 20 |
| 28 | д. Степашево | 100 | 0 | 100 |
| 29 | с. Строевая Гора | 0 | 0 | 0 |
| 30 | с. Филиппково | 5 | 0 | 5 |
| 31 | д. Чириково | 5 | 0 | 5 |
| 32 | д. Чудь | 40 | 0 | 40 |
| 33 | д. Шатры | 102 | 0 | 102 |
| 34 | д. Юрцыно | 43 | 0 | 43 |
| **Итого по МО** | | 5167 | 1816 | 3351 |

Из таблицы 2.1.8.1 можно сделать вывод о том, что в МО водоотведением не обеспеченно 65% населения.

Территории МО Писцовское сельское поселение, не охваченные централизованным водоотведением, пользуются септиками и надворными уборными (выгребными ямами).

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Основные технические и технологические проблемы системы водоотведения муниципального образования Писцовское сельское поселение:

* Высокий процент износа технологического оборудования цеха очистных сооружений.
* Высокий процент износа канализационных сетей.
* Высокий процент износа коллекторов.
* Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах городского поселения способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Развернутое описание централизованной системы водоотведения (канализации) представлено в пункте 2.1.1 и пункте 2.1.2 текущей главы.

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Информация по балансу поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения Писцовское сельское поселение представлена ниже.

**Таблица 2.2.1.1 - Балансы поступления сточных вод**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поступление от населенного пункта | Наименование категории потребителя | Поступление сточных вод за 2021 год, тыс. м3 |
| с. Писцово | Население | 44,300 |
| Бюджет | 1,000 |
| Прочие потребители | 9,000 |
| Неорганизованные стоки | 53,030 |
| Итого | 107,330 |
| с. Седельницы | Население | 14,640 |
| Бюджет | 0,246 |
| Прочие потребители | 0,040 |
| Неорганизованные стоки | 16,000 |
| Итого | 30,926 |
| д. Михеево | Население | 2,700 |
| Бюджет | 0,000 |
| Прочие потребители | 0,000 |
| Неорганизованные стоки | 0,000 |
| Итого | 2,700 |
| Итого по МО Писцовское сельское поселение | Население | 61,640 |
| Бюджет | 1,246 |
| Прочие потребители | 9,040 |
| Неорганизованные стоки | 69,030 |
| Итого | 140,956 |

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованный сток на территории Писцовское сельское поселение отводится естественным путем по рельефу. Оценка и подсчет неорганизованного стока не ведется.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленного ресурса.

**Таблица 2.2.3.1 - Приборы учета сточных вод у потребителей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория потребителя | Кол-во точек подключения, шт. | Кол-во приборов коммерческого учета, шт. |
| Население | 123 | 721 |
| Бюджетные организации | 0 | 0 |
| Прочие | 0 | 0 |
| Неорганизованные стоки | 0 | 0 |
| Итого | 123 | 721 |

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей не представляется возможным, ввиду отсутствия данных по систематическому учету стоков.

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

В таблице ниже представлены расчеты прогнозного баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков.

**Таблица 2.2.5.1 - Прогнозный баланс поступления сточных вод**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Статья баланса | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| с. Писцово | Население | тыс.м3/год | 44,3000 | 44,3000 | 44,3000 | 44,3000 | 44,3000 |
| Бюджет | тыс.м3/год | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Прочие потребители | тыс.м3/год | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 |
| Неорганизованные стоки | тыс.м3/год | 53,0300 | 53,0300 | 53,0300 | 53,0300 | 53,0300 |
| Итого | тыс.м3/год | 107,3300 | 107,3300 | 107,3300 | 107,3300 | 107,3300 |
| с. Седельницы | Население | тыс.м3/год | 14,6400 | 14,6400 | 14,6400 | 14,6400 | 14,6400 |
| Бюджет | тыс.м3/год | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 |
| Прочие потребители | тыс.м3/год | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 |
| Неорганизованные стоки | тыс.м3/год | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 |
| Итого | тыс.м3/год | 30,9260 | 30,9260 | 30,9260 | 30,9260 | 30,9260 |
| д. Михеево | Население | тыс.м3/год | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |
| Бюджет | тыс.м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Прочие потребители | тыс.м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Неорганизованные стоки | тыс.м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | тыс.м3/год | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |
| Итого по МО Писцовское сельское поселение | Население | тыс.м3/год | 61,6400 | 61,6400 | 61,6400 | 61,6400 | 61,6400 |
| Бюджет | тыс.м3/год | 1,2460 | 1,2460 | 1,2460 | 1,2460 | 1,2460 |
| Прочие потребители | тыс.м3/год | 9,0400 | 9,0400 | 9,0400 | 9,0400 | 9,0400 |
| Неорганизованные стоки | тыс.м3/год | 69,0300 | 69,0300 | 69,0300 | 69,0300 | 69,0300 |
| Итого | тыс.м3/год | 140,9560 | 140,9560 | 140,9560 | 140,9560 | 140,9560 |

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице ниже.

**Таблица 2.3.1.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом водоотведении**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Категория потребителя | Отчетный 2021г. | | | Расчетный 2026г. | | |
| тыс. м3/год | м3/сут (max сут.) | м3/сут, (ср.сут.) | тыс. м3/год | м3/сут (max сут.) | м3/сут, (ср.сут.) |
| с. Писцово | Население | 44,300 | 121,360 | 121,360 | 44,300 | 121,360 | 121,360 |
| Бюджетные организации | 1,000 | 2,730 | 2,730 | 1,000 | 2,730 | 2,730 |
| Прочие | 9,000 | 24,650 | 24,650 | 9,000 | 24,650 | 24,650 |
| Неорганизованные стоки | 53,030 | 145,280 | 145,280 | 53,030 | 145,280 | 145,280 |
| Итого | 107,330 | 294,020 | 294,020 | 107,330 | 294,020 | 294,020 |
| с. Седельницы | Население | 14,640 | 40,100 | 40,100 | 14,640 | 40,100 | 40,100 |
| Бюджетные организации | 0,246 | 0,610 | 0,610 | 0,246 | 0,610 | 0,610 |
| Прочие | 0,040 | 0,110 | 0,110 | 0,040 | 0,110 | 0,110 |
| Неорганизованные стоки | 16,000 | 43,830 | 43,830 | 16,000 | 43,830 | 43,830 |
| Итого | 30,926 | 84,650 | 84,650 | 30,926 | 84,650 | 84,650 |
| д. Михеево | Население | 2,700 | 7,400 | 7,400 | 2,700 | 7,400 | 7,400 |
| Бюджетные организации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Неорганизованные стоки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | 2,700 | 7,400 | 7,400 | 2,700 | 7,400 | 7,400 |
| Итого по МО Писцовское сельское поселение | Население | 61,640 | 168,860 | 168,860 | 61,640 | 168,860 | 168,860 |
| Бюджетные организации | 1,246 | 3,340 | 3,340 | 1,246 | 3,340 | 3,340 |
| Прочие | 9,040 | 24,760 | 24,760 | 9,040 | 24,760 | 24,760 |
| Неорганизованные стоки | 69,030 | 189,110 | 189,110 | 69,030 | 189,110 | 189,110 |
| Итого | 140,956 | 386,070 | 386,070 | 140,956 | 386,070 | 386,070 |

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Технологические зоны водоотведения муниципального образования представлены в таблице ниже.

**Таблица 2.3.2.1 - Технологические зоны**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование технологической зоны | Населенный пункт |
| 1 | Очистные сооружения хоз-бытовых стоков | с. Писцово |
| 2 | Самотечная сеть | с. Седельницы |
| 3 | Самотечная сеть | д. Михеево |

В муниципальном образовании насчитывается 3 технологические зоны.

«Эксплуатационная зона водоотведения» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.

В централизованной системе водоотведения муниципального образования Писцовское сельское поселение выделяются следующие эксплуатационные зоны:

1. Эксплуатационная зона ответственности водоотведения МП ЖКХ (централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных предприятий на территории с. Писцово, с. Седельницы, д. Михеево).

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений по технологическим зонам представлен в таблице ниже.

**Таблица 2.3.3.1 - Требуемая перспективная мощность очистных сооружений**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование очистных сооружений | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **с. Писцово** | | | | | | | |
| **МП ЖКХ** | | | | | | | |
| Очистные сооружения хоз-бытовых стоков | Объем поступивших сточных вод | тыс.м3/год | 107,330 | 107,330 | 107,330 | 107,330 | 107,330 |
| Производительность очистных сооружений | тыс.м3/год | 262,800 | 262,800 | 262,800 | 262,800 | 262,800 |
| Резерв/дефицит | тыс.м3/год | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения не проводился.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений систем водоотведения рассмотрен в п.п 2.3.3 текущей главы.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети, являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов.

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи стоков от абонентов до очистных сооружений.

Обеспечение качественной очистки сточных вод до достижения нормативных показателей качества воды, для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Оптимизация режима системы водоотведения достигается за счет сокращения расхода электроэнергии на транспортировку, очистку и выпуск сточных вод путем снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов, сокращения объема водопотребления на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.

Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоотведения при увеличении нагрузки при новом строительстве.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

С целью повышения надежности и качества оказания услуги водоотведения в МО Писцовское сельское поселение, удовлетворения спроса на водоотведение, улучшения экологических показателей и снижения вредного воздействия на окружающую среду схемой водоотведения предлагается реализовать в течение расчетного срока мероприятия, направленные на улучшение работы централизованной системы водоотведения МО Писцовское сельское поселение.

**Таблица 2.4.2.1 – Основные мероприятия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | Срок  реализации |
| 1 | Капительный ремонт сетей водоотведения | 2022-2026 |
|  | Реконструкция КОС | 2022-2026 |

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

1. Реконструкция сетей необходима в связи с тем, что канализационные сети выработали свой ресурс и нуждаются в замене.

2. В настоящее время КОС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, оборудование морально и физически устарело.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Перечень вновь строящихся, реконструируемых объектов централизованной системы канализации представлен в п.2.4.2.

Предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоотведения нет.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Развитие систем диспетчеризации настоящей схемой не предусмотрено. Мероприятия не запланированы.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения требуется уточнять и согласовывать в процессе проведения проектных работ по каждому конкретному объекту.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В целях сокращения санитарно-защитной зоны от очистных сооружений рекомендуется предусматривать перекрытие поверхностей подводящих каналов, сооружений механической очистки, сооружений биологической очистки, а также обработки осадка. Вентиляционные выбросы из-под перекрытых поверхностей, а также из основных производственных помещений зданий механической очистки и обработки осадка следует подвергать очистке.

Размеры санитарно-защитной зоны комплекса канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций должны соответствовать предельным размерам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений представлены в таблице 2.4.7.1.

**Таблица 2.4.7.1 – Размеры санитарно-защитной зоны**

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сбреженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля:  а) фильтрации  б)орошения | 200  150 | 300  200 | 500  400 | 1000  1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

1. Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки осадка следует устанавливать в соответствии с требованиями п. 4.8 настоящего нормативного документа.

2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м.

3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м.

4. Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.

5. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

6. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размеры СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в табл. 2.4.7.1.

7. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать 100 м.

Особый режим использования территории и уровень безопасности населения в санитарно-защитной зоне КОС и КНС при эксплуатации объекта в штатном режиме – соблюдается.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения, расположены в существующих границах сельского поселения.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В настоящее время большое внимание уделяется повышению эффективности очистки сточных вод. Экономия водных ресурсов – один из важнейших аспектов ресурсосбережения и охраны окружающей среды.

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.

Реконструкция КОС позволит обеспечить соответствие показателей качества сточных вод существующим нормативам.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк.

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их не загниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы.

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур.

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

* проектно-изыскательские работы;
* строительно-монтажные работы;
* работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
* приобретение материалов и оборудования;
* расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства произведенных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

**Строительство и реконструкция сетей водоотведения**

Оценка стоимости строительства и реконструкции сетей водоотведения осуществлена на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2022 Сборник № 14 «Наружные сети водоснабжения и канализации». Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

**Мероприятия по объектам водоотведения**

Оценка стоимости капитальных затрат по объектам (сооружениям) и прочим мероприятиям водоотведения выполнена:

-на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2022 Сборник № 19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры».

-на основании сравнения с проектами-аналогами с учетом территориального, временного коэффициентов пересчета, а также коэффициента перерасчета объемов работ относительно объекта-аналога.

Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

В таблице 2.6.1.1 отражены мероприятия, необходимые для развития системы водоотведения с оценкой необходимых капитальных вложений.

**Таблица 2.6.1.1 - Оценка затрат на проведение мероприятий по реконструкции объектов системы водоотведения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиции, тыс.руб. | Сумма освоения, тыс. руб. | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Капительный ремонт сетей водоотведения | 170000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 |
| 2 | Реконструкция КОС | 30000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| **ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ:** | | 200000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Значения плановых показателей развития централизованных систем водоотведения приведены в таблице 2.7.1.

**Таблица 2.7.1 - Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2021 г | Целевые показатели |
| 2026 |
| *а)Показатели очистки сточных вод* | | | |
| Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса | % | 100 | 100 |
| Доля поверхностного стока, прошедшего очистку | % | - | - |
| *б)Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения* | | | |
| Удельное количество засоров на сетях канализации | ед./1км | 0 | 0 |
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 100 | 0 |
| *в)Показатели эффективности использования ресурсов* | | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе отвода сточных вод | кВтч/м3 | - | - |
| Обеспеченности системы водоотведения технологическими приборами учета (расходомеры, уровнемеры), оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | 0 | 0 |

2.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:

* аварийности централизованных систем водоотведения;
* продолжительности перерывов водоотведения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно п.8 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» объекты централизованных системы водоотведения по надежности действия подразделяются на три категории:

*Первая категория*. Не допускается перерыва или снижения транспорта сточных вод.

*Вторая категория*. Допускается перерыв в транспорте сточных вод не более 6 ч либо снижение его в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения населенного пункта или промпредприятия.

*Третья категория*. Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток (с прекращением водоснабжения населенных пунктов при численности жителей до 5000).

Характеристика системы водоотведения муниципального образования Писцовское сельское поселение по категории надежности представлена в таблице ниже

**Таблица 2.7.1.1 - Характеристика система водоотведения по категории надежности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Численность населения, чел | Категория надежности |
| с. Писцово | 3748 | 3 |
| с. Седельницы | 307 | 3 |
| д. Михеево | 121 | 3 |

2.7.2. Показатели очистки сточных вод

Сводная показателей очистки сточных вод по результатам лабораторных исследований представлен в таблице ниже.

**Таблица 2.7.2.1 - Сводная по результатам обследования качества сточных вод**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование КОС | Пробы | | | |
| До очистки | | После очистки сточных вод на выпуске | |
| всего проб за 2021 г | показатель, не соответствующей норме | всего проб за 2021 г | показатель, не соответствующей норме |
| **МП ЖКХ** | | | | | |
| 1 | Очистные сооружения хоз-бытовых стоков | 12 | - | 12 | Хлориды, СПАВ, нитрат ион, нитрит ион, фосфат ион |

2.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Согласно п.8 Приложения 1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» показателями энергетической эффективности для систем водоотведения являются:

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/куб.м);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/куб.м).

**Таблица 2.7.3.1 - Энергоэффективность транспортировки сточных вод**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ресурсоснабжающая организация | Объем перекаченных сточных вод через КНС, тыс. м3/год | Объем потребленной электроэнергии КНС, тыс.кВт\*час | Энергоэффективность, кВтч/м3 |
| **с. Писцово** | | | |
| МП ЖКХ | 107,330 | - | - |

**Таблица 2.7.3.2 - Энергоэффективность очистки сточных вод**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование очистных сооружений | Объем принятых стоков из сети, тыс. м3/год | Объем потребленной электроэнергии, тыс.кВт\*час | Энергоэффективность, кВтч/м3 |
| **с. Писцово** | | | |
| Очистные сооружения хоз-бытовых стоков | 107,335 | - | - |

2.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предоставлены.

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. N416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

Принятие на учет бесхозяйных водоотводящих сетей (водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

На территории муниципального образования Писцовское сельское поселение бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют.

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА

* Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
* Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и вододелении
* Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
* Постановление правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
* Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
* СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*».
* СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1).
* СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99\*.
* СанПиН 2.1.4.3684-21» Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуха, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
* СанПиН 2.1.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды».
* Правила оформления см. в: ГОСТ Р 7.0.100-2018, ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 7.12-1993, ГОСТ 7.9-1995.